## Тепло
| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | всего по району |  |  | Таблица 2
№ п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт
1 | Секционная застройка до 2-х этажей с общественными зданиями |  | (180х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 72.64 | 225 | 16.344 | 1.9613 | 2.48 | 732 | 1.8154 | 20.1206
| сущ. | 36.04 | 225 | 8.109 | 0.97308 | 1.65 | 732 | 1.2078 | 10.2899
2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73)
| расч. срок | 860.36 | 26.25 | 22.5845 | 2.7101 | 32.32 | 175.2 | 5.6625 | 30.957
| сущ. | 653.28 | 26.25 | 17.1486 | 2.0578 | 31 | 175.2 | 5.4312 | 24.6376
Всего
| расч. срок | 933 |  | 38.9284 | 4.6714 | 34.8 |  | 7.4778 | 51.0777
| сущ. | 689.32 |  | 25.2576 | 3.0309 | 32.65 |  | 6.639 | 34.9275
Итого с учетом 8% потерь
| расч. срок |  |  | 42.0427 | 5.0451 |  |  | 8.076 | 55.1639
| сущ. |  |  | 27.2782 | 3.2734 |  |  | 7.1701 | 37.7217
То же в Гкал/час
| расч. срок |  |  | 36.2437 | 4.3492 |  |  | 6.9621 | 47.5551
| сущ. |  |  | 23.5157 | 2.8219 |  |  | 6.1811 | 32.5187
Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год
| расч. срок |  |  | 99.6703 | 11.9604 |  |  | 45.9499 | 157.5806
| сущ. |  |  | 64.6682 | 7.7602 |  |  | 40.7955 | 113.2239
| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | Биккуловский с/с |  |  | Таблица 2
№ п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт
1 | Секционная застройка до 2-х этажей с общественными зданиями |  | (180х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 4.16 | 225 | 0.936 | 0.11232 | 0.17 | 732 | 0.12444 | 1.1728
| сущ. | 4.16 | 225 | 0.936 | 0.11232 | 0.22 | 732 | 0.16104 | 1.2094
2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73)
| расч. срок | 45.84 | 26.25 | 1.2033 | 0.1444 | 1.83 | 175.2 | 0.32062 | 1.6683
| сущ. | 32.73 | 26.25 | 0.85916 | 0.1031 | 1.78 | 175.2 | 0.31186 | 1.2741
Всего
| расч. срок | 50 |  | 2.1393 | 0.25672 | 2 |  | 0.44506 | 2.8411
| сущ. | 36.89 |  | 1.7952 | 0.21542 | 2 |  | 0.4729 | 2.4835
Итого с учетом 8% потерь
| расч. срок |  |  | 2.3104 | 0.27725 |  |  | 0.48066 | 3.0684
| сущ. |  |  | 1.9388 | 0.23265 |  |  | 0.51073 | 2.6822
То же в Гкал/час
| расч. срок |  |  | 1.9918 | 0.23901 |  |  | 0.41436 | 2.6451
| сущ. |  |  | 1.6714 | 0.20056 |  |  | 0.44028 | 2.3122
Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год
| расч. срок |  |  | 5.4773 | 0.65728 |  |  | 2.7348 | 8.8694
| сущ. |  |  | 4.5962 | 0.55155 |  |  | 2.9059 | 8.0536
| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | Богдановский с/с |  |  | Таблица 2
№ п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт
1 | Секционная застройка 2 - 3 этажа с общественными зданиями |  | (180х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73)
| расч. срок | 55.75 | 26.25 | 1.4634 | 0.17561 | 2.23 | 175.2 | 0.3907 | 2.0297
| сущ. | 44.96 | 26.25 | 1.1802 | 0.14162 | 2.23 | 175.2 | 0.3907 | 1.7125
Всего
| расч. срок | 55.75 |  | 1.4634 | 0.17561 | 2.23 |  | 0.3907 | 2.0297
| сущ. | 44.96 |  | 1.1802 | 0.14162 | 2.23 |  | 0.3907 | 1.7125
Итого с учетом 8% потерь
| расч. срок |  |  | 1.5805 | 0.18966 |  |  | 0.42195 | 2.1921
| сущ. |  |  | 1.2746 | 0.15295 |  |  | 0.42195 | 1.8495
То же в Гкал/час
| расч. срок |  |  | 1.3625 | 0.1635 |  |  | 0.36375 | 1.8898
| сущ. |  |  | 1.0988 | 0.13186 |  |  | 0.36375 | 1.5944
Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год
| расч. срок |  |  | 3.7469 | 0.44963 |  |  | 2.4008 | 6.5973
| сущ. |  |  | 3.0217 | 0.36261 |  |  | 2.4008 | 5.7851
| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | Большекаркалинский с/с |  |  | Таблица 2
№ п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт
1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 128.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 128.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73)
| расч. срок | 38.75 | 26.25 | 1.0172 | 0.12206 | 1.55 | 175.2 | 0.27156 | 1.4108
| сущ. | 32.52 | 26.25 | 0.85365 | 0.10244 | 1.55 | 175.2 | 0.27156 | 1.2276
Всего
| расч. срок | 38.75 |  | 1.0172 | 0.12206 | 1.55 |  | 0.27156 | 1.4108
| сущ. | 32.52 |  | 0.85365 | 0.10244 | 1.55 |  | 0.27156 | 1.2276
Итого с учетом 8% потерь
| расч. срок |  |  | 1.0986 | 0.13183 |  |  | 0.29328 | 1.5237
| сущ. |  |  | 0.92194 | 0.11063 |  |  | 0.29328 | 1.3259
То же в Гкал/час
| расч. срок |  |  | 0.94704 | 0.11364 |  |  | 0.25283 | 1.3135
| сущ. |  |  | 0.79478 | 0.095373 |  |  | 0.25283 | 1.143
Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год
| расч. срок |  |  | 2.6044 | 0.31252 |  |  | 1.6687 | 4.5856
| сущ. |  |  | 2.1856 | 0.26228 |  |  | 1.6687 | 4.1166
| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | Енебей-Урсаевский с/с |  |  | Таблица 2
№ п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт
1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 128.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 128.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73)
| расч. срок | 27.25 | 26.25 | 0.71531 | 0.085837 | 1.09 | 175.2 | 0.19097 | 0.99212
| сущ. | 24.71 | 26.25 | 0.64864 | 0.077837 | 1.09 | 175.2 | 0.19097 | 0.91744
Итого с учетом 8% потерь
| расч. срок |  |  | 0.77254 | 0.092705 |  |  | 0.20625 | 1.0715
| сущ. |  |  | 0.70053 | 0.084063 |  |  | 0.20625 | 0.99084
То же в Гкал/час
| расч. срок |  |  | 0.66598 | 0.079918 |  |  | 0.1778 | 0.9237
| сущ. |  |  | 0.6039 | 0.072468 |  |  | 0.1778 | 0.85417
Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год
| расч. срок |  |  | 1.8314 | 0.21977 |  |  | 1.1735 | 3.2247
| сущ. |  |  | 1.6607 | 0.19929 |  |  | 1.1735 | 3.0335
| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | Зильдяровский с/с |  |  | Таблица 2
№ п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт
1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 128.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 128.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73)
| расч. срок | 54.25 | 26.25 | 1.4241 | 0.17089 | 2.17 | 175.2 | 0.38018 | 1.9751
| сущ. | 45.98 | 26.25 | 1.207 | 0.14484 | 2.17 | 175.2 | 0.38018 | 1.732
Итого с учетом 8% потерь
| расч. срок |  |  | 1.538 | 0.18456 |  |  | 0.4106 | 2.1331
| сущ. |  |  | 1.3035 | 0.15642 |  |  | 0.4106 | 1.8706
То же в Гкал/час
| расч. срок |  |  | 1.3259 | 0.1591 |  |  | 0.35396 | 1.8389
| сущ. |  |  | 1.1237 | 0.13485 |  |  | 0.35396 | 1.6125
Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год
| расч. срок |  |  | 3.6461 | 0.43753 |  |  | 2.3362 | 6.4198
| сущ. |  |  | 3.0903 | 0.37083 |  |  | 2.3362 | 5.7973
| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | Ильчигуловский с/с |  |  | Таблица 2
№ п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт
1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 128.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 128.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73)
| расч. срок | 27.25 | 26.25 | 0.71531 | 0.085837 | 1.09 | 175.2 | 0.19097 | 0.99212
| сущ. | 22.6 | 26.25 | 0.59325 | 0.07119 | 1.09 | 175.2 | 0.19097 | 0.85541
Всего
| расч. срок | 27.25 |  | 0.71531 | 0.085837 | 1.09 |  | 0.19097 | 0.99212
| сущ. | 22.6 |  | 0.59325 | 0.07119 | 1.09 |  | 0.19097 | 0.85541
Итого с учетом 8% потерь
| расч. срок |  |  | 0.77254 | 0.092705 |  |  | 0.20625 | 1.0715
| сущ. |  |  | 0.64071 | 0.076885 |  |  | 0.20625 | 0.92384
То же в Гкал/час
| расч. срок |  |  | 0.66598 | 0.079918 |  |  | 0.1778 | 0.9237
| сущ. |  |  | 0.55234 | 0.06628 |  |  | 0.1778 | 0.79641
Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год
| расч. срок |  |  | 1.8314 | 0.21977 |  |  | 1.1735 | 3.2247
| сущ. |  |  | 1.5189 | 0.18227 |  |  | 1.1735 | 2.8747
| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | Карановский с/с |  |  | Таблица 2
№ п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт
1 | Секционная застройка до 2-х этажей с общественными зданиями |  | (180х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 1.66 | 225 | 0.3735 | 0.04482 | 0.08 | 732 | 0.05856 | 0.47688
| сущ. | 1.66 | 225 | 0.3735 | 0.04482 | 0.08 | 732 | 0.05856 | 0.47688
2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73)
| расч. срок | 27.34 | 26.25 | 0.71767 | 0.086121 | 1.08 | 175.2 | 0.18922 | 0.99301
| сущ. | 23.14 | 26.25 | 0.60743 | 0.072891 | 1.08 | 175.2 | 0.18922 | 0.86953
Всего
| расч. срок | 29 |  | 1.0912 | 0.13094 | 1.16 |  | 0.24778 | 1.4699
| сущ. | 24.8 |  | 0.98093 | 0.11771 | 1.16 |  | 0.24778 | 1.3464
Итого с учетом 8% потерь
| расч. срок |  |  | 1.1785 | 0.14142 |  |  | 0.2676 | 1.5875
| сущ. |  |  | 1.0594 | 0.12713 |  |  | 0.2676 | 1.4541
То же в Гкал/час
| расч. срок |  |  | 1.0159 | 0.12191 |  |  | 0.23069 | 1.3685
| сущ. |  |  | 0.91328 | 0.10959 |  |  | 0.23069 | 1.2536
Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год
| расч. срок |  |  | 2.7938 | 0.33525 |  |  | 1.5225 | 4.6516
| сущ. |  |  | 2.5115 | 0.30138 |  |  | 1.5225 | 4.3354
| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | Качегановский с/с |  |  | Таблица 2
№ п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт
1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 128.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 128.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73)
| расч. срок | 39.25 | 26.25 | 1.0303 | 0.12364 | 1.57 | 175.2 | 0.27506 | 1.429
| сущ. | 30.83 | 26.25 | 0.80929 | 0.097115 | 1.57 | 175.2 | 0.27506 | 1.1815
Итого с учетом 8% потерь
| расч. срок |  |  | 1.1127 | 0.13353 |  |  | 0.29707 | 1.5433
| сущ. |  |  | 0.87403 | 0.10488 |  |  | 0.29707 | 1.276
То же в Гкал/час
| расч. срок |  |  | 0.95926 | 0.11511 |  |  | 0.25609 | 1.3305
| сущ. |  |  | 0.75347 | 0.090417 |  |  | 0.25609 | 1.1
Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год
| расч. срок |  |  | 2.638 | 0.31655 |  |  | 1.6902 | 4.6447
| сущ. |  |  | 2.0721 | 0.24865 |  |  | 1.6902 | 4.0109
| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | Кожай-Семеновский с/с |  |  | Таблица 2
№ п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт
1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 128.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 128.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73)
| расч. срок | 51.5 | 26.25 | 1.3519 | 0.16223 | 2.06 | 175.2 | 0.36091 | 1.875
| сущ. | 43.64 | 26.25 | 1.1455 | 0.13747 | 2.06 | 175.2 | 0.36091 | 1.6439
Итого с учетом 8% потерь
| расч. срок |  |  | 1.46 | 0.1752 |  |  | 0.38978 | 2.025
| сущ. |  |  | 1.2372 | 0.14846 |  |  | 0.38978 | 1.7754
То же в Гкал/час
| расч. срок |  |  | 1.2586 | 0.15104 |  |  | 0.33602 | 1.7457
| сущ. |  |  | 1.0665 | 0.12799 |  |  | 0.33602 | 1.5306
Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год
| расч. срок |  |  | 3.4613 | 0.41535 |  |  | 2.2177 | 6.0944
| сущ. |  |  | 2.933 | 0.35196 |  |  | 2.2177 | 5.5027
| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | Менеузтамакский с/с |  |  | Таблица 2
№ п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт
1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 128.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 128.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73)
| расч. срок | 33.75 | 26.25 | 0.88594 | 0.10631 | 1.35 | 175.2 | 0.23652 | 1.2288
| сущ. | 28.42 | 26.25 | 0.74603 | 0.089523 | 1.35 | 175.2 | 0.23652 | 1.0721
Итого с учетом 8% потерь
| расч. срок |  |  | 0.95681 | 0.11482 |  |  | 0.25544 | 1.3271
| сущ. |  |  | 0.80571 | 0.096685 |  |  | 0.25544 | 1.1578
То же в Гкал/час
| расч. срок |  |  | 0.82484 | 0.098981 |  |  | 0.22021 | 1.144
| сущ. |  |  | 0.69458 | 0.083349 |  |  | 0.22021 | 0.99813
Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год
| расч. срок |  |  | 2.2683 | 0.2722 |  |  | 1.4534 | 3.9939
| сущ. |  |  | 1.9101 | 0.22921 |  |  | 1.4534 | 3.5927
| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | Миякибашевский с/с |  |  | Таблица 2
№ п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт
1 | Секционная застройка до 2-х этажей с общественными зданиями |  | (180х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0.69 | 225 | 0.15525 | 0.01863 | 0.03 | 732 | 0.02196 | 0.19584
| сущ. | 0.69 | 225 | 0.15525 | 0.01863 | 0.03 | 732 | 0.02196 | 0.19584
2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73)
| расч. срок | 42.31 | 26.25 | 1.1106 | 0.13328 | 1.69 | 175.2 | 0.29609 | 1.54
| сущ. | 35.89 | 26.25 | 0.94211 | 0.11305 | 1.69 | 175.2 | 0.29609 | 1.3513
Итого с учетом 8% потерь
| расч. срок |  |  | 1.3672 | 0.16406 |  |  | 0.34349 | 1.8747
| сущ. |  |  | 1.1852 | 0.14222 |  |  | 0.34349 | 1.6709
То же в Гкал/час
| расч. срок |  |  | 1.1786 | 0.14143 |  |  | 0.29611 | 1.6161
| сущ. |  |  | 1.0217 | 0.1226 |  |  | 0.29611 | 1.4404
Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год
| расч. срок |  |  | 3.2411 | 0.38893 |  |  | 1.9544 | 5.5844
| сущ. |  |  | 2.8096 | 0.33716 |  |  | 1.9544 | 5.1011
| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | Миякинский с/с |  |  | Таблица 2
№ п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт
1 | Секционная застройка до 2-х этажей с общественными зданиями |  | (180х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 66.13 | 225 | 14.8792 | 1.7855 | 2.2 | 732 | 1.6104 | 18.2752
| сущ. | 29.53 | 225 | 6.6443 | 0.79731 | 1.32 | 732 | 0.96624 | 8.4078
2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73)
| расч. срок | 311.87 | 26.25 | 8.1866 | 0.98239 | 10.4 | 175.2 | 1.8221 | 10.9911
| сущ. | 203.5 | 26.25 | 5.3419 | 0.64102 | 9.13 | 175.2 | 1.5996 | 7.5825
Всего
| расч. срок | 378 |  | 23.0658 | 2.7679 | 12.6 |  | 3.4325 | 29.2662
| сущ. | 233.03 |  | 11.9861 | 1.4383 | 10.45 |  | 2.5658 | 15.9903
Итого с учетом 8% потерь
| расч. срок |  |  | 24.9111 | 2.9893 |  |  | 3.7071 | 31.6075
| сущ. |  |  | 12.945 | 1.5534 |  |  | 2.7711 | 17.2695
То же в Гкал/час
| расч. срок |  |  | 21.4751 | 2.577 |  |  | 3.1958 | 27.2479
| сущ. |  |  | 11.1595 | 1.3391 |  |  | 2.3889 | 14.8875
Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год
| расч. срок |  |  | 59.0565 | 7.0868 |  |  | 21.092 | 87.2353
| сущ. |  |  | 30.6886 | 3.6826 |  |  | 15.7665 | 50.1377
| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | Новокарамалинский с/с |  |  | Таблица 2
№ п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт
1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 128.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 128.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
2 | Секционная застройка 5-ти этажей и выше /с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73)
| расч. срок | 27.5 | 26.25 | 0.72188 | 0.086625 | 1.1 | 175.2 | 0.19272 | 1.0012
| сущ. | 21.25 | 26.25 | 0.55781 | 0.066937 | 1.1 | 175.2 | 0.19272 | 0.81747
Всего
| расч. срок | 27.5 |  | 0.72188 | 0.086625 | 1.1 |  | 0.19272 | 1.0012
| сущ. | 21.25 |  | 0.55781 | 0.066937 | 1.1 |  | 0.19272 | 0.81747
Итого с учетом 8% потерь
| расч. срок |  |  | 0.77963 | 0.093555 |  |  | 0.20814 | 1.0813
| сущ. |  |  | 0.60244 | 0.072292 |  |  | 0.20814 | 0.88287
То же в Гкал/час
| расч. срок |  |  | 0.67209 | 0.080651 |  |  | 0.17943 | 0.93217
| сущ. |  |  | 0.51934 | 0.062321 |  |  | 0.17943 | 0.76109
Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год
| расч. срок |  |  | 1.8482 | 0.22179 |  |  | 1.1842 | 3.2543
| сущ. |  |  | 1.4282 | 0.17138 |  |  | 1.1842 | 2.7838
| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | Сатыевский с/с |  |  | Таблица 2
№ п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт
1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 128.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 128.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
2 | Секционная застройка 5-ти этажей и выше /с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73)
| расч. срок | 38.25 | 26.25 | 1.0041 | 0.12049 | 1.53 | 175.2 | 0.26806 | 1.3926
| сущ. | 32.52 | 26.25 | 0.85365 | 0.10244 | 1.53 | 175.2 | 0.26806 | 1.2241
Всего
| расч. срок | 38.25 |  | 1.0041 | 0.12049 | 1.53 |  | 0.26806 | 1.3926
| сущ. | 32.52 |  | 0.85365 | 0.10244 | 1.53 |  | 0.26806 | 1.2241
Итого с учетом 8% потерь
| расч. срок |  |  | 1.0844 | 0.13013 |  |  | 0.2895 | 1.504
| сущ. |  |  | 0.92194 | 0.11063 |  |  | 0.2895 | 1.3221
То же в Гкал/час
| расч. срок |  |  | 0.93482 | 0.11218 |  |  | 0.24957 | 1.2966
| сущ. |  |  | 0.79478 | 0.095373 |  |  | 0.24957 | 1.1397
Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год
| расч. срок |  |  | 2.5707 | 0.30849 |  |  | 1.6472 | 4.5264
| сущ. |  |  | 2.1856 | 0.26228 |  |  | 1.6472 | 4.0951
| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | Уршакбашкарамалинский с/с |  |  | Таблица 2
№ п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт
1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 128.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 128.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
2 | Секционная застройка 5-ти этажей и выше /с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305)
| расч. срок | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
| сущ. | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73)
| расч. срок | 39.5 | 26.25 | 1.0369 | 0.12442 | 1.58 | 175.2 | 0.27682 | 1.4381
| сущ. | 30.57 | 26.25 | 0.80246 | 0.096296 | 1.58 | 175.2 | 0.27682 | 1.1756
Всего
| расч. срок | 39.5 |  | 1.0369 | 0.12442 | 1.58 |  | 0.27682 | 1.4381
| сущ. | 30.57 |  | 0.80246 | 0.096296 | 1.58 |  | 0.27682 | 1.1756
Итого с учетом 8% потерь
| расч. срок |  |  | 1.1198 | 0.13438 |  |  | 0.29896 | 1.5532
| сущ. |  |  | 0.86666 | 0.104 |  |  | 0.29896 | 1.2696
То же в Гкал/час
| расч. срок |  |  | 0.96537 | 0.11584 |  |  | 0.25773 | 1.3389
| сущ. |  |  | 0.74712 | 0.089654 |  |  | 0.25773 | 1.0945
Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год
| расч. срок |  |  | 2.6548 | 0.31857 |  |  | 1.701 | 4.6743
| сущ. |  |  | 2.0546 | 0.24655 |  |  | 1.701 | 4.0021

## Газ
| Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | всего по району |  | Таблица 1
№ п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | сущ. положение |  | Расчетный срок
тыс. чел.
|  | сущ. положение | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход,
|  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час
Категория 1
1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 1.65 | 2.48 | 198 | 99 | 297.6 | 148.8
2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 31 | 32.32 | 9300 | 3875 | 9696 | 4040
3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 10869 | 13412 | 54877.581 | 24944.355 | 67717.188 | 30780.54
| Итого |  |  | 64375.581 | 28918.355 | 77710.788 | 34969.34
| Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 67594.3601 | 30364.2728 | 81596.3274 | 36717.807
Категория 2
| Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 3379.718 | 1518.2136 | 4079.8164 | 1835.8904
| Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 3548.7039 | 1594.1243 | 4283.8072 | 1927.6849
Категория 3
| Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 32.5187 | 47.5551 | 15851.3398 | 4552.6205 | 22061.2876 | 6657.7124
|  | Гкал/час | Гкал/час
|  | 113.2239 | 157.5806
|  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год
| ОАО "СЗСМ" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "СМЗПИ" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФКП "Авангард" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ОАО "Сода" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ОАО "Каустик" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ОАО "СНХЗ" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ОАО "СССЗ" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по 3 категории |  |  | 15851.3398 | 4552.6205 | 22061.2876 | 6657.7124
| Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 86994.4038 | 36511.0176 | 107941.4222 | 45303.2043
| Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | Биккуловский с/с |  | Таблица 1
№ п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | сущ. положение |  | Расчетный срок
тыс. чел.
|  | сущ. положение | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход,
|  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час
Категория 1
1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 0.22 | 0.17 | 26.4 | 14.6667 | 20.4 | 11.3333
2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1.78 | 1.83 | 534 | 267 | 549 | 274.5
3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 607 | 782 | 2507.517 | 1393.065 | 3230.442 | 1794.69
| Итого |  |  | 3067.917 | 1674.7317 | 3799.842 | 2080.5233
| Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 3221.3129 | 1758.4683 | 3989.8341 | 2184.5495
Категория 2
| Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 161.0656 | 87.9234 | 199.4917 | 109.2275
| Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 169.1189 | 92.3196 | 209.4663 | 114.6888
Категория 3
| Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 2.3122 | 2.6451 | 1127.5107 | 323.7085 | 1241.7187 | 370.319
|  | Гкал/час | Гкал/час
|  | 8.0536 | 8.8694
|  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год
| Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 4517.9424 | 2174.4963 | 5441.0191 | 2669.5574
| Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | Богдановский с/с |  | Таблица 1
№ п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | сущ. положение |  | Расчетный срок
тыс. чел.
|  | сущ. положение | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход,
|  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час
Категория 1
1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 2.23 | 2.23 | 669 | 334.5 | 669 | 334.5
3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 738 | 882 | 3048.678 | 1693.71 | 3643.542 | 2024.19
| Итого |  |  | 3717.678 | 2028.21 | 4312.542 | 2358.69
| Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 3903.5619 | 2129.6205 | 4528.1691 | 2476.6245
Категория 2
| Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 195.1781 | 106.481 | 226.4085 | 123.8312
| Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 204.937 | 111.8051 | 237.7289 | 130.0228
Категория 3
| Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 1.5944 | 1.8898 | 809.9119 | 223.2181 | 923.621 | 264.5669
|  | Гкал/час | Гкал/час
|  | 5.7851 | 6.5973
|  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год
| Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 4918.4108 | 2464.6437 | 5689.519 | 2871.2142
| Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | Большекаркалинский с/с |  | Таблица 1
№ п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | сущ. положение |  | Расчетный срок
тыс. чел.
|  | сущ. положение | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход,
|  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час
Категория 1
1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1.55 | 1.55 | 465 | 258.3333 | 465 | 258.3333
3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 594 | 677 | 2453.814 | 1363.23 | 2796.687 | 1553.715
| Итого |  |  | 2918.814 | 1621.5633 | 3261.687 | 1812.0483
| Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 3064.7547 | 1702.6415 | 3424.7714 | 1902.6508
Категория 2
| Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 153.2377 | 85.1321 | 171.2386 | 95.1325
| Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 160.8996 | 89.3887 | 179.8005 | 99.8892
Категория 3
| Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 1.143 | 1.3135 | 576.3246 | 160.0176 | 641.9787 | 183.8918
|  | Гкал/час | Гкал/час
|  | 4.1166 | 4.5856
|  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год
| Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 3801.9789 | 1952.0477 | 4246.5506 | 2186.4317
| Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | Енебей-Урсаевский с/с |  | Таблица 1
№ п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | сущ. положение |  | Расчетный срок
тыс. чел.
|  | сущ. положение | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход,
|  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час
Категория 1
1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1.09 | 1.09 | 327 | 181.6667 | 327 | 181.6667
3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 409 | 443 | 1689.579 | 938.655 | 1830.033 | 1016.685
| Итого |  |  | 2016.579 | 1120.3217 | 2157.033 | 1198.3517
| Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 2117.408 | 1176.3378 | 2264.8847 | 1258.2693
Категория 2
| Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 105.8704 | 58.8169 | 113.2442 | 62.9135
| Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 111.1639 | 61.7577 | 118.9064 | 66.0591
Категория 3
| Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0.85417 | 0.9237 | 424.6885 | 119.5838 | 451.456 | 129.3174
|  | Гкал/час | Гкал/час
|  | 3.0335 | 3.2247
|  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год
| Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 2653.2604 | 1357.6793 | 2835.2471 | 1453.6458
| Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | Зильдяровский с/с |  | Таблица 1
№ п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | сущ. положение |  | Расчетный срок
тыс. чел.
|  | сущ. положение | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход,
|  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час
Категория 1
1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 2.17 | 2.17 | 651 | 361.6667 | 651 | 361.6667
3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 786 | 896 | 3246.966 | 1803.87 | 3701.376 | 2056.32
| Итого |  |  | 3897.966 | 2165.5367 | 4352.376 | 2417.9867
| Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 4092.8643 | 2273.8135 | 4569.9948 | 2538.886
Категория 3
| Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 1.6125 | 1.8389 | 811.6178 | 225.7567 | 898.7702 | 257.4485
|  | Гкал/час | Гкал/час
|  | 5.7973 | 6.4198
|  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год
| Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 5555.4821 | 2861.2369 | 6119.765 | 3158.0012
| Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | Ильчигуловский с/с |  | Таблица 1
№ п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | сущ. положение |  | Расчетный срок
тыс. чел.
|  | сущ. положение | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход,
|  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час
Категория 1
1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1.09 | 1.09 | 327 | 181.6667 | 327 | 181.6667
3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 378 | 440 | 1561.518 | 867.51 | 1817.64 | 1009.8
| Итого |  |  | 1888.518 | 1049.1767 | 2144.64 | 1191.4667
| Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 1982.9439 | 1101.6355 | 2251.872 | 1251.04
Категория 2
| Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 99.1472 | 55.0818 | 112.5936 | 62.552
| Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 104.1046 | 57.8359 | 118.2233 | 65.6796
Категория 3
| Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0.79641 | 0.9237 | 402.4525 | 111.498 | 451.456 | 129.3174
|  | Гкал/час | Гкал/час
|  | 2.8747 | 3.2247
|  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год
| Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 2489.501 | 1270.9694 | 2821.5513 | 1446.037
| Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | Карановский с/с |  | Таблица 1
№ п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | сущ. положение |  | Расчетный срок
тыс. чел.
|  | сущ. положение | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход,
|  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час
Категория 1
1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 0.08 | 0.08 | 9.6 | 5.3333 | 9.6 | 5.3333
2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1.08 | 1.08 | 324 | 180 | 324 | 180
3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 383 | 439 | 1582.173 | 878.985 | 1813.509 | 1007.505
| Итого |  |  | 1915.773 | 1064.3183 | 2147.109 | 1192.8383
| Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 2011.5617 | 1117.5343 | 2254.4644 | 1252.4803
Категория 2
| Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 100.5781 | 55.8767 | 112.7232 | 62.624
| Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 105.607 | 58.6705 | 118.3594 | 65.7552
Категория 3
| Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 1.2536 | 1.3685 | 606.9599 | 175.4978 | 651.2211 | 191.5928
|  | Гкал/час | Гкал/час
|  | 4.3354 | 4.6516
|  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год
| Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 2724.1285 | 1351.7026 | 3024.0449 | 1509.8283
| Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | Качегановский с/с |  | Таблица 1
№ п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | сущ. положение |  | Расчетный срок
тыс. чел.
|  | сущ. положение | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход,
|  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час
Категория 1
1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1.57 | 1.57 | 471 | 261.6667 | 471 | 261.6667
3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 586 | 698 | 2420.766 | 1344.87 | 2883.438 | 1601.91
| Итого |  |  | 2891.766 | 1606.5367 | 3354.438 | 1863.5767
| Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 3036.3543 | 1686.8635 | 3522.1599 | 1956.7555
Категория 3
| Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 1.1 | 1.3305 | 561.5292 | 153.998 | 650.2623 | 186.2646
|  | Гкал/час | Гкал/час
|  | 4.0109 | 4.6447
|  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год
| Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 4068.8835 | 2102.5281 | 4643.4222 | 2404.6868
| Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | Кожай-Семеновский с/с |  | Таблица 1
№ п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | сущ. положение |  | Расчетный срок
тыс. чел.
|  | сущ. положение | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход,
|  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час
Категория 1
1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 2.06 | 2.06 | 618 | 309 | 618 | 309
3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 778 | 883 | 3213.918 | 1785.51 | 3647.673 | 2026.485
| Итого |  |  | 3831.918 | 2094.51 | 4265.673 | 2335.485
| Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 4023.5139 | 2199.2355 | 4478.9567 | 2452.2593
Категория 3
| Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 1.5306 | 1.7457 | 770.3788 | 214.2775 | 853.2104 | 244.3981
|  | Гкал/час | Гкал/час
|  | 5.5027 | 6.0944
|  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год
| Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 5411.8927 | 2722.513 | 5950.1671 | 3005.6574
| Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | Менеузтамакский с/с |  | Таблица 1
№ п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | сущ. положение |  | Расчетный срок
тыс. чел.
|  | сущ. положение | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход,
|  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час
Категория 1
1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1.35 | 1.35 | 405 | 202.5 | 405 | 202.5
3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 541 | 612 | 2234.871 | 1241.595 | 2528.172 | 1404.54
| Итого |  |  | 2639.871 | 1444.095 | 2933.172 | 1607.04
| Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 2771.8646 | 1516.2998 | 3079.8306 | 1687.392
Категория 3
| Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0.99813 | 1.144 | 502.9732 | 139.7385 | 559.1427 | 160.1638
|  | Гкал/час | Гкал/час
|  | 3.5927 | 3.9939
|  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год
| Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 3679.8377 | 1858.5383 | 4043.9733 | 2050.0558
| Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | Миякибашевский с/с |  | Таблица 1
№ п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | сущ. положение |  | Расчетный срок
тыс. чел.
|  | сущ. положение | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход,
|  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час
Категория 1
1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 0.03 | 0.03 | 3.6 | 2 | 3.6 | 2
2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1.69 | 1.69 | 507 | 253.5 | 507 | 253.5
3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 631 | 717 | 2606.661 | 1448.145 | 2961.927 | 1645.515
| Итого |  |  | 3117.261 | 1703.645 | 3472.527 | 1901.015
| Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 3273.124 | 1788.8273 | 3646.1534 | 1996.0658
Категория 3
| Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 1.4404 | 1.6161 | 714.1584 | 201.6557 | 781.8148 | 226.258
|  | Гкал/час | Гкал/час
|  | 5.1011 | 5.5844
|  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год
| Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 4494.2825 | 2243.983 | 4934.9682 | 2475.8238
| Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | Миякинский с/с |  | Таблица 1
№ п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | сущ. положение |  | Расчетный срок
тыс. чел.
|  | сущ. положение | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход,
|  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час
Категория 1
1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 1.32 | 2.2 | 158.4 | 88 | 264 | 132
2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 9.13 | 10.4 | 2739 | 1245 | 3120 | 1418.1818
3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 2941 | 3988 | 13836.6697 | 6749.595 | 19220.166 | 9152.46
| Итого |  |  | 16734.0698 | 8082.595 | 22604.166 | 10702.6418
| Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 17570.7732 | 8486.7248 | 23734.3743 | 11237.7739
Категория 2
| Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 878.5387 | 424.3362 | 1186.7187 | 561.8887
| Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 922.4656 | 445.553 | 1246.0547 | 589.9831
Категория 3
| Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 14.8875 | 27.2479 | 7019.2841 | 2084.2498 | 12212.9385 | 3814.7001
|  | Гкал/час | Гкал/час
|  | 50.1377 | 87.2353
|  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год
| Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 25512.5229 | 11016.5276 | 37193.3675 | 15642.4572
| Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | Новокарамалинский с/с |  | Таблица 1
№ п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | сущ. положение |  | Расчетный срок
тыс. чел.
|  | сущ. положение | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход,
|  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час
Категория 1
1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1.1 | 1.1 | 330 | 183.3333 | 330 | 183.3333
3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 367 | 450 | 1516.077 | 842.265 | 1858.95 | 1032.75
| Итого |  |  | 1846.077 | 1025.5983 | 2188.95 | 1216.0833
| Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 1938.3809 | 1076.8782 | 2298.3975 | 1276.8875
Категория 2
| Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 96.919 | 53.8439 | 114.9199 | 63.8444
| Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 101.765 | 56.5361 | 120.6659 | 67.0366
Категория 3
| Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0.76109 | 0.93217 | 389.7329 | 106.553 | 455.5978 | 130.5038
|  | Гкал/час | Гкал/час
|  | 2.7838 | 3.2543
|  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год
| Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 2429.8788 | 1239.9673 | 2874.6612 | 1474.4279
| Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | Сатыевский с/с |  | Таблица 1
№ п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | сущ. положение |  | Расчетный срок
тыс. чел.
|  | сущ. положение | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход,
|  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час
Категория 1
1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1.53 | 1.53 | 459 | 255 | 459 | 255
3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 581 | 657 | 2400.111 | 1333.395 | 2714.067 | 1507.815
| Итого |  |  | 2859.111 | 1588.395 | 3173.067 | 1762.815
| Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 3002.0666 | 1667.8148 | 3331.7204 | 1850.9558
Категория 2
| Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 150.1033 | 83.3907 | 166.586 | 92.5478
| Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 157.6085 | 87.5603 | 174.9153 | 97.1752
Категория 3
| Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 1.1397 | 1.2966 | 573.3102 | 159.5608 | 633.6951 | 181.519
|  | Гкал/час | Гкал/час
|  | 4.0951 | 4.5264
|  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год
| Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 3732.9852 | 1914.9359 | 4140.3308 | 2129.6499
| Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | Уршакбашкарамалинский с/с |  | Таблица 1
№ п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | сущ. положение |  | Расчетный срок
тыс. чел.
|  | сущ. положение | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход,
|  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час
Категория 1
1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1.58 | 1.58 | 474 | 237 | 474 | 237
3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 549 | 668 | 2267.919 | 1259.955 | 2759.508 | 1533.06
| Итого |  |  | 2741.919 | 1496.955 | 3233.508 | 1770.06
| Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 2879.015 | 1571.8028 | 3395.1834 | 1858.563
Категория 2
| Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 143.9507 | 78.5901 | 169.7592 | 92.9282
| Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 151.1483 | 82.5196 | 178.2471 | 97.5746
Категория 3
| Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 1.0945 | 1.3389 | 560.2964 | 153.23 | 654.4041 | 187.451
|  | Гкал/час | Гкал/час
|  | 4.0021 | 4.6743
|  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год
| Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 3590.4596 | 1807.5524 | 4227.8346 | 2143.5885